## Контр-Приём приборы
Контрольно-приёмные приборы
Оборудование | Картинка | Тех. Описание | Розница | Оптовая | дилер
"Гранит-2" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 2 шлейфа сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. Способы постановки на охрану и снятия с охраны: электронными ключами Touch Memory через считыватель ТМ; кнопкой «УПРАВЛЕНИЕ» на панели прибора (в зависимости от выбранной тактики); Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» варианты 2…10 производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно). Два входа для подключения считывателей ТМ. Управление доступом (электромагнитным замком или электромеханической защёлкой). Способы управления оповещением при пожаре: автоматически (при определении события «Пожар2» в пожарном ШС). вручную с панели индикации и управления прибора (кнопки «ПУСК» и «СТОП»); дистанционно, с помощью устройства дистанционного пуска (УДП); Три выхода оповещения «открытый коллектор»: «Лампа», «Сирена» и «Оповещение о пожаре». Автоматический контроль линий оповещения и управления на обрыв или короткое замыкание. Дополнительный неотключаемый выход с напряжением +12 В для питания извещателей. Выходы 12 В и оповещения (лампа, сирена, ОПВ) защищены от короткого замыкания. Для охранных шлейфов предусмотрены функции «Тихая тревога» и «Автовозврат». Функция «Тихая тревога» задается для круглосуточного охранного ШС2. Она позволяет не привлекать внимание при тревоге: не включается сирена, не мигает лампа. Срабатывание отображается только светодиодным индикатором прибора, выдача сигнала «Тревога» происходит на линию ПЦН1 или ПЦН2 (в зависимости от тактики применения). Кроме того, обеспечивается 15-ти минутная память тревоги, не сбрасываемая даже при обесточивании прибора. Внимание! Из состояния «тихой тревоги» прибор выйдет только по истечении 15 минут. Если во время тревоги прибор будет обесточен, то после включения отсчет 15-ти минут начнется заново. Функция «Автовозврат»: если через 3 минуты после нарушения шлейфа признаки проникновения отсутствуют, шлейф возвращается в режим охраны. При этом линия ПЦН восстанавливается, встроенные и внешние оповещатели остаются в режиме тревоги. При повторных нарушениях ШС формируется укороченный (10 с) звуковой сигнал и линия ПЦН размыкается. Парольная защита органов управления прибора от несанкционированного доступа. Возможность обновить прошивку прибора. Встроенный источник бесперебойного питания под аккумулятор 12 В, 7 Ач. Возможность подключить внешний резервированный источник питания 12 В. Прибор автоматически переходит на питание от резервного аккумулятора при отключении сети 220 В, и обратно, при восстановлении питания 220 В. Сигнал «Тревога» при этом не выдается. При полном отключении электропитания (220 В, аккумулятор) прибор запоминает своё состояние. Заземление корпуса не требуется. | 55000 | 48500 | 43500
"Гранит-2А" Автодозвонная система безопасности |  | Назначение изделия Прибор «Гранит-2А» предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения. Особенности - Дистанционное управление прибором и внешними устройствами с мобильного телефона - Отправка на телефон сообщений о состоянии прибора - автоматическая (через программируемый промежуток времени) и по запросу - Голосовая передача сигналов, и передача сигналов sms-сообщениями - Количество программируемых номеров для отправки сообщений - 6 - GSM-модуль построен на базе модуля SIM-900 - современного и более надёжного при круглосуточной работе по сравнению с обычными телефонами - Работа с двумя SIM-картами. Одна SIM-карта основная, вторая резервная. - Настройка прибора с компьютера (при помощи кабеля mini USB). Настройка с программы «Конфигуратор Гранит» не ниже версии 2.0. - Индивидуальные настройки для каждой зоны. | 102000 | 88000 | 80000
"Гранит-3" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 3 шлейфа сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. Способы постановки на охрану и снятия с охраны: электронными ключами Touch Memory через считыватель ТМ; кнопками «1», «2», «3» на панели индикации и управления прибора; Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» варианты 2…10 производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно). Два входа для подключения считывателей ТМ. Способы управления оповещением при пожаре: автоматически (при определении события «Пожар2» в пожарном ШС). вручную с панели индикации и управления прибора (кнопки «ПУСК» и «СТОП»); дистанционно, с помощью устройства дистанционного пуска (УДП); Три выхода оповещения «открытый коллектор»: «Лампа», «Сирена» и «Оповещение о пожаре». Автоматический контроль линий оповещения и управления на обрыв или короткое замыкание. Дополнительный неотключаемый выход с напряжением +12 В для питания извещателей. Выходы 12 В и оповещения (лампа, сирена, ОПВ) защищены от короткого замыкания. Для охранных шлейфов предусмотрены функции «Тихая тревога» и «Автовозврат». Функция «Тихая тревога» позволяет не привлекать внимание при тревоге: не включается сирена, не мигает лампа. Срабатывание отображается только светодиодным индикатором прибора, выдача сигнала «Тревога» происходит на линию ПЦН1 или ПЦН2 (зависит от настроек). Функция «Автовозврат»: если через 3 минуты после нарушения шлейфа признаки проникновения отсутствуют, шлейф возвращается в режим охраны. При этом линия ПЦН восстанавливается, встроенные и внешние оповещатели остаются в режиме тревоги. При повторных нарушениях ШС формируется укороченный (10 с) звуковой сигнал и линия ПЦН размыкается. Прибор обеспечивает задержку на включение звукового оповещателя после нарушения охранного ШС на время 15 секунд. По умолчанию задержка установлена для ШС1, в Конфигураторе задержку можно установить для всех охранных ШС. Парольная защита органов управления прибора от несанкционированного доступа. Возможность обновить прошивку прибора. Встроенный источник бесперебойного питания под аккумулятор 12 В, 7 Ач. Возможность подключить внешний резервированный источник питания 12 В. Прибор автоматически переходит на питание от резервного аккумулятора при отключении сети 220 В, и обратно, при восстановлении питания 220 В. Сигнал «Тревога» при этом не выдается. При полном отключении электропитания (220 В, аккумулятор) прибор запоминает своё состояние. Заземление корпуса не требуется. | 52000 | 45000 | 42500
"Гранит-3А" Автодозвонная система безопасности |  | Назначение изделия Прибор «Гранит-3А» предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения. Особенности - Дистанционное управление прибором и внешними устройствами с мобильного телефона - Отправка на телефон сообщений о состоянии прибора - автоматическая (через программируемый промежуток времени) и по запросу - Голосовая передача сигналов, и передача сигналов sms-сообщениями - Количество программируемых номеров для отправки сообщений - 6 - GSM-модуль построен на базе модуля SIM-900 - современного и более надёжного при круглосуточной работе по сравнению с обычными телефонами - Работа с двумя SIM-картами. Одна SIM-карта основная, вторая резервная. - Настройка прибора с компьютера (при помощи кабеля mini USB). Настройка с программы «Конфигуратор Гранит» не ниже версии 2.0. - Индивидуальные настройки для каждой зоны. | 102000 | 88000 | 80000
Гранит-3 Эк. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Прибор «Гранит-3 Эк» выполняет функции охранно-пожарной сигнализации, следит за состояние окружающей среды и управляет оборудованием. Прибор может работать как контроллер доступа,ограничивая доступ в помещение с помощью электромагнитного замка. В качества ключа доступа используются электронные ключиTouchMemory, проксимити карты, брелоки, цифровые пароли. 3 шлейфа сигнализации (ШС). Тип шлейфа задается в зависимости от его назначения: охранный, пожарный, технологический, неиспользуемый. В технологический ШС подключаются гальваническиизолированные контакты различных датчиков (освещенности, температуры, утечки воды и т.д.). Однотипные шлейфы (зоны) можно объединять в разделы. Настройка прибора с помощью кнопок на лицевой панели. Выход ТМ для подключения считывателя ключей TouchMemory. Способы постановки зон (разделов) на охрану и снятия с охраны: кнопками на панели прибора; электронными ключами TouchMemory через считыватель ТМ; Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» (приобретается отдельно). Прибор оповещает о тревоге и других событиях с помощью оповещателей: световых, звуковых, табло «Выход». Оповещатели подключаются к выходам «-СО», «-ЗО», «-ТВ».
"Гранит-4" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 4 шлейфа сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. Способы постановки на охрану и снятия с охраны: электронными ключами Touch Memory через считыватель ТМ; кнопкой «УПРАВЛЕНИЕ» на панели прибора (в зависимости от выбранной тактики); Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» варианты 2…10 производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно). Два входа для подключения считывателей ТМ. Управление доступом (электромагнитным замком или электромеханической защёлкой). Способы управления оповещением при пожаре: автоматически (при определении события «Пожар2» в пожарном ШС). вручную с панели индикации и управления прибора (кнопки «ПУСК» и «СТОП»); дистанционно, с помощью устройства дистанционного пуска (УДП); Три выхода оповещения «открытый коллектор»: «Лампа», «Сирена» и «Оповещение о пожаре». Автоматический контроль линий оповещения и управления на обрыв или короткое замыкание. Дополнительный неотключаемый выход с напряжением +12 В для питания извещателей. Выходы 12 В и оповещения (лампа, сирена, ОПВ) защищены от короткого замыкания. Для охранных шлейфов предусмотрены функции «Тихая тревога» и «Автовозврат». Функция «Тихая тревога» задается для круглосуточного охранного ШС3. Она позволяет не привлекать внимание при тревоге: не включается сирена, не мигает лампа. Срабатывание отображается только светодиодным индикатором прибора, выдача сигнала «Тревога» происходит на линию ПЦН1 или ПЦН2 (в зависимости от тактики применения). Кроме того, обеспечивается 15-ти минутная память тревоги, не сбрасываемая даже при обесточивании прибора. Внимание! Из состояния «тихой тревоги» прибор выйдет только по истечении 15 минут. Если во время тревоги прибор будет обесточен, то после включения отсчет 15-ти минут начнется заново. Функция «Автовозврат»: если через 3 минуты после нарушения шлейфа признаки проникновения отсутствуют, шлейф возвращается в режим охраны. При этом линия ПЦН восстанавливается, встроенные и внешние оповещатели остаются в режиме тревоги. При повторных нарушениях ШС формируется укороченный (10 с) звуковой сигнал и линия ПЦН размыкается. Парольная защита органов управления прибора от несанкционированного доступа. Возможность обновить прошивку прибора. Встроенный источник бесперебойного питания под аккумулятор 12 В, 7 Ач. Возможность подключить внешний резервированный источник питания 12 В. Прибор автоматически переходит на питание от резервного аккумулятора при отключении сети 220 В, и обратно, при восстановлении питания 220 В. Сигнал «Тревога» при этом не выдается. При полном отключении электропитания (220 В, аккумулятор) прибор запоминает своё состояние. Заземление корпуса не требуется. | 59000 | 51000 | 46750
"Гранит-4А" Автодозвонная система безопасности |  | Назначение изделия Прибор «Гранит-4А» предназначен для автономной и центр4лизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения. Особенности - Дистанционное управление прибором и внешними устройствами с мобильного телефона - Отправка на телефон сообщений о состоянии прибора - автоматическая (через программируемый промежуток времени) и по запросу - Голосовая передача сигналов, и передача сигналов sms-сообщениями - Количество программируемых номеров для отправки сообщений - 6 - GSM-модуль построен на базе модуля SIM-900 - современного и более надёжного при круглосуточной работе по сравнению с обычными телефонами - Работа с двумя SIM-картами. Одна SIM-карта основная, вторая резервная. | 95000 | 83000 | 75000
"Гранит-5" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | .5 шлейфов сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. | 54000 | 47000 | 44500
Гранит-6 Эк. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Прибор «Гранит-6 Эк»выполняет функции охранно-пожарной сигнализации, следит за состояние окружающей среды и управляет оборудованием. Прибор может работать как контроллер доступа,ограничивая доступ в помещение с помощью электромагнитного замка. В качества ключа доступа используются электронные ключиTouchMemory, проксимити карты, брелоки, цифровые пароли.
"Гранит-8" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 8 шлейфов сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. | 59000 | 51000 | 47500
Гранит-9 Эк. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | 9шлейфов сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2.
"Гранит-12" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 12 шлейфов сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. Способы постановки на охрану и снятия с охраны: | 65000 | 57000 | 52000
"Гранит-16" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 16 шлейфов сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 3 встроенные тактики применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение Keyprog. Способы постановки на охрану и снятия с охраны: электронными ключами Touch Memory через считыватель ТМ; кнопками «1»…«16» на выносной панели индикации и управления прибора; | 68000 | 59000 | 56000
"Гранит-24" Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |  | 24 шлейфа сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. 3 встроенные тактики применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение Keyprog. Способы постановки на охрану и снятия с охраны: электронными ключами Touch Memory через считыватель ТМ; кнопками «1»…«24» на панели индикации и управления прибора; Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» варианты 2…10 производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно). | 78000 | 69000 | 64000
"Кварц", вариант 1 Прибор приемно-контрольный охранный |  | Прибор приемно-контрольный охранный на 1 зону, световой и звуковой сигнал, защита аккумулятора от глубокого разряда, 2 ПЦН, управление через открытый коллектор.Управление TouchMemory( до 7шт), 12В 1,2А/ч. -30 до + 50 С. | 26000 | 24000 | 19500
"Кварц", вариант2 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 1 зону, световой и звуковой сигнал, защита аккумулятора от глубокого разряда, 2 ПЦН, управление технологическим оборудованием через реле ОПВ. Управление TouchMemory( до 7шт), АКБ 12В 1,2А/ч | 28000 | 25000 | 22500
GSM сигнализация
"Призма-С" Оповещатель радиоканальный |  | Свето-звуковой радиоканальный оповещатель «Призма-С» (беспроводная сирена) предназначен для тревожного оповещения в виде световых и звуковых сигналов. «Призма-С» работает с сигнализаторами «Express GSM» версия2, «Express GSM mini», «Photo Express GSM», «Photo Express SOLO», c серией приборов «Express Power» и др. «Призма-С» активируется при получении тревожного сигнала от сигнализатора, в котором она прописана и начинает подавать световую индикацию и издавать громкий звук. Выключится сирена автоматически через 1 минуту или как только сигнализатор будет снят с охраны. | 18500 | 14500
GSM-сигнализатор "EXPRESS GSM" Прибор для оповещения о проникновении в охраняемую зону |  | Беспроводной GSM сигнализатор + 1 радиоканальный брелок. Определяет движение, сообщает об этом на мобильный телефон. Поддержка радиоканальной сирены Призма-С. Работает сигнализатор очень просто: реагирует на движение человека в охраняемой зоне и оповещает своего хозяина звонком на мобильный телефон и SMS. С технической точки зрения устройство представляет собой инфракрасный объемный извещатель, совмещенный с GSM-коммуникатором, а встроенный радиомодуль позволяет сигнализатору работать с брелками (ставить на охрану, снимать с охраны). GSM сигнализатор питается от литиевой батареи CR123 (3 В). Присоблюдении условий эксплуатации, производитель обещает не менее 6 месяцев работы «EXPRESS GSM» от одной батареи. | 42500 | 35770
GSM-сигнализатор "EXPRESS GSM mini" Прибор для оповещения о проникновении в охраняемую зону |  | Охранная GSM сигнализация «EXPRESS GSM mini» предназначена для самостоятельной охраны помещений. С ее помощью вы легко сможете защитить свою квартиру, дачу, гараж, автомобиль и т.д. Сигнализация реагирует на движение, при тревоге дозванивается на мобильный телефон и/или отправляет сообщение, а также включает расположенную на расстоянии до 30 м звуковую сигнализацию без проводов. Звуковая сигнализация привлекает внимание окружающих и отпугивает злоумышленников. Дополнительная сервисная функция сирены — подтверждение звуком и светом, что ваша GSM сигнализация встала на охрану или снята с охраны. Учтите, что если место пустынное и отреагировать на сирену кроме злоумышленника некому, толку от нее мало. GSM сигнализация «EXPRESS GSM mini» может использоваться как основное и дополнительное охранное устройство. Она не чувствительна к движению за стеклом, поэтому подходит, например, для защиты салона автомобиля. | 42500 | 36000
GSM-сигнализатор "EXPRESS GSM" вер.2. Прибор для оповещения о проникновении в охраняемую зону |  | Основная особенность Сигнализация автономная, т.е. работает от батареи, сеть 220 В не требуется. Длительность автономной работы — до 6 месяцев, сирены — до 1 года. Дозвонный модуль (коммуникатор) позволяет узнавать о тревоге в течение минуты после нарушения. Предельно проста в использовании. Создана специально для частных лиц. Без проводов. Автономная работа от литиевой батареи до 6 месяцев. Работает везде, где есть сигнал сотовой связи. Определяет движение на расстоянии до 10 м. 6 номеров для оповещения (дозвон, SMS). Возможность подключения беспроводной сирены «Призма-С». Автоматический контроль баланса SIM-карты. Постановка на охрану и снятие с охраны брелоком (до 6 шт.) Дистанционное снятие с охраны при тревоге телефонным звонком. Работает при низких температурах. Первичная настройка (с параметрами по умолчанию) за 5 минут. | 41000 | 33000
"Брелок БН-3С" Брелок носимый радиоканальный |  | Дополнительный радиобрелок носимый радиоканальный для GSM сигнализации EXPRESS GSM вер. 2. Предназначен для постановки и снятия с охраны сигнализатора «EXPRESS GSM», вер. 2 и «Photo Express GSM». Один сигнализатор поддерживает до 6-ти брелков. | 12000 | 9000

## Аналог Рубеж
Извещатели пожарные дымовые
| Оборудование | Наценка | от 0шт. | от 1000шт. | от 2000шт. | МРЦ | Розница | Картинка | Тех. Описание | Розница | оптовая | МРЦ | спец | дил
изм. +5% | ИП 212-141 |  | 198 | 195 | 192 | 207 | 242 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. Технические характеристики: Тип извещателя 2-х проводный Чувствительность извещателя, дБ/м 0.05…0.2 Габаритные размеры, мм: - диаметр 93 - высота 44 Световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар" Напряжение питания, B: - по шлейфу сигнализации 9…30 Степень защиты IP30 Ток потребления, мА: - в дежурном режиме 0.045 Диапазон рабочих температур, °С -45…+55 Масса, не более, кг 0.21 Сопротивление: - внутреннее, в режиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000 | 3550 | 3200 | 3050 | 2900 | 2750
изм. +5% | ИП 212-141 для подвесного потолка |  | 220 | 220 | 220 | 231 | 255 |  | ИП 212-141 с КМЧ в комплекте с креплением для подвисных потолков - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с комплектом монтажный частей для установки в подвесной потолок, предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Область применения извещателя распространяется на такие объекты как: Образовательные учреждения, детские сады, медицинские учреждения, административные здания и сооружения, торговые центры и многие другие. Технические характеристики: Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток, в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м. Инерционность срабатывания извещателя – не более 9 с. Электрическое питание извещателя осуществляется постоянным напряжением величиной от 9 до 30 В с возможной переполюсовкой питающего напряжения длительностью до 100 мс и периодом повторения не менее 0,7 с. Потребляемый ток при напряжении питания 20 В – не более 45 мкА. Выходной сигнал "Пожар" формируется скачкообразным уменьшением внутреннего сопротивления до величины не более 1000 Ом. Сигнал "Пожар" сохраняется после окончания воздействия на извещатель продуктов горения (дыма). Сброс сигнала производится с приемно-контрольного прибора отключением питания извещателя на время не менее 2 с. Величина сопротивления между контактами 3 и 4 извещателя – не более 2 Ом. Напряжение питания извещателя вместе с УС-02 – от 9 до 15 В. Максимально допустимый ток коммутации УС-02 – не более 50 мА. Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него: − воздушного потока со скоростью до 10 м/с; − фоновой освещенностидо 12000 лк от искусственных или естественныхисточников освещения. Степень защиты оболочки извещателя – IP30 Средний срок службы – не менее 10 лет. Диапазон рабочих температур -45-+55 °С Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч. Упаковка 20 шт | 38000 | 3400 | 3250 | 3100 | 2900
изм. +3% | ИП 212-45 |  | 242 | 237 | 235 | 254 | 296 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Извещатель пожарный ИП 212-45 состоит из розетки и датчика, представляющего собой пластмассовый корпус, внутри которого размещена оптико-электронная система и плата с радиоэлементами. Контактная база извещателя разработана на основе безвинтовых контактов, что экономит время монтажа и обеспечивает надежность электрического контакта. Технические характеристики: Тип извещателя 2-х проводный Чувствительность извещателя, дБ/м 0.05…0.2 Световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар" Напряжение питания: по шлейфу сигнализации 9…30 В Ток потребления: - в дежурном режиме 0.045 мА Сопротивление: - внутреннее, врежиме "ПОЖАР", Ом, не более 1 000 Степень защиты IP30 Диапазон рабочих температур, °С -45…+55 D93х46мм | 4300 | 3850 | 3650 | 3450 | 3285
изм. +3% | ИП 212-45 для подвесного потолка |  | 251 | 251 | 251 | 263 | 316 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 для подвесного потолка предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. Вернуться к списку | 4450 | 4050 | 3910 | 3715 | 3520
изм. +20% | ИП 212-41М |  | 302 | 298 | 295 | 318 | 370 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 2900
изм. +20% | ИП 212-41М для подвесного потолка |  | 332 | 332 | 332 | 349 | 384 |  | РУБЕЖ ИП 212-41М ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | 5000 | 4900 | 3800 | 3400 | 3200
Извещатели пожарные дымовые автономные
изм. +10% | ИП 212-50М2 |  | 423 | 400 | 444 | 494 |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50М2 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. | 9000 | 8200 | 7800 | 7200 | 6900
изм. +10% | ИП 212-50М |  | 483 | 463 | 507 | 564 |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50 М предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации закрытых помещениях различных зданий сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения выдачи тревожных извещений виде громких звуковых сигналов. Извещатели могут объединяться в группу до восьми штук с целью выдачи сигнала "Внешняя тревога" при срабатывании хотя бы одного извещателя из группы. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. Технические характеристики: Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток, пределах 0,05 – 0,2 дБ/ . Инерционность срабатывания извещателя – не более 5 сек. Электрическое питание извещателя осуществляется от батареи "Крона" номинальным напряжением 9 В Извещатель сохраняет работоспособность при разряде батареи до 7,2 В .При падении напряжения до 7,2 - 5,9 извещатель выдает периодический звуковой сигнал "Разряд батареи". Токи потребления: − в дежурном режиме – не более 25 мкА; − при срабатывании – не более 25 мА. Уровень громкости прерывистого звукового сигнала "Пожар" при срабатывании на расстоянии 1 м от извещателя течение четырех минут – не менее 85 дБ. Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него: − воздушного потока со скоростью до 10 м/сек; − фоновой освещенности до 12000 лк от искусственных или естественных источников освещения. Степень защиты оболочки извещателя – IP41 Цвет корпуса извещателя – белый. По требованию заказчика – любой. Средний срок службы – не менее 10 лет. Средняя наработка на отказ – не менее 60000 | 8400 | 7700 | 7360 | 6990 | 6000
Акустические извещатели
| MAX GLASS Датчик разрушения стекла акустический | [7 empty] | Датчик разрушения стекла акустический, радиус уверенного срабатывания 14 метров, реагирует на разбитие стекол всех основных типов, аналого-цифровой анализатор сигналов, 12В DC, 14мА, -32°C ~ + 60°C, 89 x 52 x 29 мм Подробнее: https://tradekz.kz/p41678767-max-glass-datchik.html | 4400 | 4200 | 3800 | 3800 | 3800
Извещатели пожарные ручные
изм. +5% | ИПР 513-10 (новый,сертификат 2015) |  | 160 | 156 | 151 | 145 | 194 |  | Извещатель пожарный ручной, предназначен для работы с приемно-контрольными приборами; рабочая температура от -40 до +60С., питание от 9 до 30В. Имеет световой индикатор в режиме "ПОЖАР". Индикация дежурного режима осуществляется проблесковым сигналом оптического индикатора. Упаковка - 27шт. | 2250 | 2040 | 1950 | 1850 | 1760
Извещатели пожарные тепловые
| ИП 103-5/1-А3 н. з. Извещатель тепловой пожарный | [7 empty] | Извещатели пожарные тепловые ИП103-5 предназначены для работы в закрытых помещениях стационарных объектов с целью обнаружения очагов загораний, сопровождающихся выделением тепла. Извещатели предназначены для непрерывной круглосуточной работы в установках пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Переходное электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя, ОМ не более 0.5 Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями извещателя и корпусом, Мом, не менее 20 Допустимая пониженная и повышенная температуры - 50 , +50 Температура срабатывания 69 - 85 С Относительная влажность при температуре 35 град (без конденсации влаги) % 95 Ток через замкнутые контакты извещателя, мА, не более 30 Напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя, В, не более 30 | 890 | 850 | 805 | 780 | 750
Извещатель охранный, магнитоконтактный.
| ИО 102-14 Извещатель охранный, магнитоконтактный. | [7 empty] | Краткое описание: Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 12 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, P-коммут.10 Вт; t-раб.-50…+50°С; 35х10х10.5 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.01 кг | 550 | 480 | 450 | 430 | 400
Извещатели охранные пассивные
| Астра-517 Извещатель охранный объемный оптико-электронный | [7 empty] | Краткое описание: Извещатель охранный оптико-электронный объемный, микропроцессорный, дальность зоны обнаружения 12 м, угол обзора зоны обнаружения 90°, напряжение питания 8...15 В, ток потребления 12 мА, степень защиты оболочкой IP41, диапазон рабочих температур -30...+50°С, 70×51×41 мм, антисаботажная зона, температурная компенсация, поворотный кронштейн в комплекте | 4400 | 4250 | 3950 | 3700 | 3500
Извещатели охранные звуковые
| Астра-531 Извещатель охранный звуковой | [7 empty] | Краткое описание: Извещатель звуковой разрушения стекла, дальность 6 м | 4700 | 4500 | 4200 | 3900 | 3700
| Астра -515 исп. А Извещатель охранный объемный оптико-электронный, | [7 empty] | Краткое описание: ИК-пассивный, радиоканальный, объемный зона обнаружения 10х10, угол 90°, дальность радиоканала - 300 м, элемент питания CR123 3 В, t-раб.°С -20...+50, IP41, 107х72х52 мм, кронштейн в компл. | 4700 | 3800 | 3500 | 3400 | 3350
СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ (без МРЦ)
изм. +10% | ОПОП 124-7 12В (корпус бело/красный) |  | 259 | 250 | 240 | 332 |  |  | Краткое описание: Светозвуковой 100 дБ, U-пит. 12В, I-потр. 35мА (звук), 10мА (свет), IP41, -45...+55°С, габ.размеры 87х88х44 мм | 4300 | 3900 | 3730 | 3540 | 3350
| Марс 12-КП | [7 empty] | Комбинированный свето-звуковой охранно-пожарный оповещатель, уровень сигнала 105дБ/1м, с клеммной колодкой, корпус из пластика. Питание 12В, звук-25мА, свет-55мА, 90х90х43мм, IP52, от -30 +55°С. | 3100 | 2900 | 2700 | 2600 | 2500
изм. +10% | ОПОП 1-8 12 В "ВЫХОД", фон зеленый |  | 179 | 166 | 160 | 237 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой Рубеж ОПОП 1-8 12 В "ВЫХОД", фон зеленый предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон (вход, выход), а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 2650 | 2450 | 2570 | 2440 | 2300
| ОПОП 1-8 12 В "Шыгу", фон зеленый | [7 empty] | Краткое описание: Табло «ШЫГУ» 12В, 20мА, 300х100х20 мм, IP41, -40...+55°С | 1350 | 1150 | 1000 | 1000 | 1000
Источники питания
| ИВЭПР 12/5 Импульсный источник питания | [7 empty] | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 27000 | 25000 | 24000 | 23000 | 22000
| ИВЭПР 12/2 Импульсный источник питания | [7 empty] | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 2 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 18500 | 15500 | 14500 | 13500 | 12500
Кабель
| Кабель КСПВ 2*0,5 | [7 empty] | Кабель общей скрутки КСПВ 2х0,50 имеет 2 жил диаметром 0,5мм (сечением 0,2 мм.кв.) для систем сигнализации и связи датчиков АСКУЭ. Предназначен для внутренней стационарной прокладки относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С | 85 | 80 | 75 | 70 | 65
| Кабель КСПВ 4*0,5 | [7 empty] | Кабель общей скрутки КСПВ 4х0,50 имеет 4 жилы диаметром 0,5мм (сечением 0,2 мм.кв.) для систем сигнализации и связи датчиков АСКУЭ. Предназначен для внутренней стационарной прокладки относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С | 150 | 140 | 125 | 120 | 116
| Кабель КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | [7 empty] | Кабель имеет оболочку из композиций пониженной пожарной опасности с низкими дымо- и газовыделениями. Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки при относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С Кабель общей скрутки имеет 2 жил диаметром 0,5мм (сечением 0,2 мм.кв.). Напряжение: до 250 В переменного тока (диаметр жил 0,40-0,64 или сечение 0,12-0,35 мм.кв.) и до 300 В переменного тока (диаметр жил 0,80-1,78 или сечение 0,50-1,00 мм.кв.) частотой 10 кГц. | 90 | 85 | 80 | 70 | 65
| Кабель КСВВнг(А)-LS 4х0,5 | [7 empty] | Кабель общей скрутки КСВВнг(А)-LS 4х0,50 имеет 4 жилы диаметром 0,5мм (сечением 0,2 мм.кв.). Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С | 140 | 135 | 130 | 125 | 120
Аккумуляторная батарея
| Аккумулятор1 2V-7A | [7 empty] | Напряжение 12В, емкость 7Ач. Имеет низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Предназначена для охранно-пожарных систем и СКУД. Срок службы 5 лет. Габариты, мм (Д/Ш/В) 151/65/102 | 9500 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000

## ИВЭПРы (hidden)
ИВЭПРЫ Блоки стабилиз. питания 12В от 1.2 до 5 А
| Оборудование |  |  |  |  | Картинка | Тех. Описание | розничная цена | оптовая цена | агент / интегратор
изм. +5% | ИВЭПР 12/1,2 1х4 | 856 | 886 | 906 | 1138 |  | Рубеж ИВЭПР 12/1,2 1х4 источник вторичного электропитания который предназначен для поддержания стабильного круглосуточного электропитания напряжением 12В током до 1,2 А систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения. Источник обеспечивает: Защиту от короткого замыкания выхода с автоматическим восстановление напряжения после устранения аварийного режима Электронную защиту от переполюсовки АКБ и при замыкании клемм подключения АКБ, защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения, защиту аккумуляторных батарей в резервном режиме от глубокого разряда путем отключения нагрузки | 7850 | 7445 | 7250
изм. +5% | ИВЭПР 12/1,5 1х7 -Р | 1328 | 1386 | 1443 | 1709 |  | Рубеж ИВЭПР 12/1,5 1х4 источник вторичного электропитания который предназначен для поддержания стабильного круглосуточного электропитания напряжением 12В током до 1,2 А систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения. Источник обеспечивает: Защиту от короткого замыкания выхода с автоматическим восстановление напряжения после устранения аварийного режима Электронную защиту от переполюсовки АКБ и при замыкании клемм подключения АКБ, защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения, защиту аккумуляторных батарей в резервном режиме от глубокого разряда путем отключения нагрузки | 12450 | 11950 | 11425
изм. +5% | ИВЭПР 12/2 1х7 -Р | 1513 | 1567 | 1599 | 1985 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки до 2,0 А. ИВЭПР 12/2 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения | 11671 | 10148 | 8825
изм. +5% | ИВЭПР 12/2 2х7 -Р БР (2к К1) | 1797 | 1858 | 1919 | 2420 |  | ИВЭПР 12/2 исп. 2к (ИВЭПР 112-2-2-К1) Источник вторичного электропитания резервированный 12В/2,0А; кратковременно до 4,0 А; без АКБ 12В/7,0Ач (2 шт.); возможность подключения БР 12 | 18950 | 18150 | 17625
изм. +5% | ИВЭПР 12/2 2х12 -Р БР | 2055 | 2117 | 2179 | 2699 |  | Блок питания 12 вольт с резервом питания ИВЭПР 12/2 2х12 -БР Производитель: Рубеж автоматический заряд АКБ при наличии сети переменного тока; автоматический переход на работу от АКБ при снижении сетевого напряжения ниже минимального рабочего значения и возврат на питание от … | 24400 | 24150 | 23450
изм. +5% | ИВЭПР 12/3,5 2х7 -Р БР | 1953 | 2034 | 2092 | 2615 |  | Блок питания 12 вольт с резервом питания ИВЭПР 12/3,5 2х12 -БР Производитель: Рубеж автоматический заряд АКБ при наличии сети переменного тока; автоматический переход на работу от АКБ при снижении сетевого напряжения ниже минимального рабочего значения и возврат на питание от … | 17573 | 16450 | 14950
изм. +5% | ИВЭПР 12/3,5 2х12 -Р БР | 2275 | 2348 | 2422 | 3013 |  | Блок питания 12 вольт с резервом питания ИВЭПР 12/3,5 2х12 БР (снят с пр-ва) Снято с производства автоматический заряд АКБ при наличии сети переменного тока; автоматический переход на работу от АКБ при снижении сетевого напряжения ниже минимального рабочего значения и возврат на питание от … | 20247 | 18645 | 17840
изм. +5% | ИВЭПР 12/3,5 2х17 -Р БР | 2472 | 2558 | 2633 | 3288 |  | Блок питания 12 вольт с резервом питания ИВЭПР 12/3,5 2х12 БР (снят с пр-ва) Снято с производства автоматический заряд АКБ при наличии сети переменного тока; автоматический переход на работу от АКБ при снижении сетевого напряжения ниже минимального рабочего значения и возврат на питание от … | 22095 | 20840 | 17694
изм. +5% | ИВЭПР 12/5 2х7 -Р БР (К1) | 2713 | 2815 | 2894 | 3585 |  | Блок питания 12 вольт с резервом питания ИВЭПР 12/5 2х12 БР (снят с пр-ва) Снято с производства автоматический заряд АКБ при наличии сети переменного тока; автоматический переход на работу от АКБ при снижении сетевого напряжения ниже минимального рабочего значения и возврат на питание от … | 22919 | 19930 | 16300
изм. +5% | ИВЭПР 12/5 2х12 -Р БР | 2974 | 3088 | 3168 | 3933 |  | Рубеж ИВЭПР 12/5 2х12 БР - представляет из себя резервированный источник вторичного электропитания предназначенный для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 26430 | 24150 | 21289
изм. +5% | ИВЭПР 12/5 2х17 -Р БР | 3381 | 3509 | 3601 | 4484 |  | Рубеж ИВЭПР 12/5 2х17 БР - представляет из себя резервированный источник вторичного электропитания предназначенный для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 30132 | 27850 | 24199
изм. +5% | ИВЭПР 12/5 2х40 -Р БР (К5) | 3992 | 4142 | 4250 | 5241 |  | Рубеж ИВЭПР 12/5 2х40 БР - представляет из себя резервированный источник вторичного электропитания предназначенный для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 35220 | 33150 | 28560
изм. +5% | БР 12 2х12 | 1976 | 2034 | 2092 | 2615 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж» | 17573 | 16320 | 14058
изм. +5% | БР 12 2х17 | 2169 | 2227 | 2286 | 2884 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж» | 19380 | 17460 | 15362
изм. +5% | БР 12 2х40 | 3091 | 3204 | 3294 | 4106 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж» | 27592 | 25650 | 22136
ИВЭПРЫ Блоки стабилиз. питания 24В от 1.2 до 5 А
изм. +10% | ИВЭПР 24/1,5 2x7 -Р БР | 2003 | 2086 | 2146 | 2682 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1.5 2х7 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий контроль состояния АКБ и корректировку тока их заряда, что в совокупности с высоким КПД и низким тепловыделением источника обеспечивает полный срок службы АКБ. | 18023 | 16540 | 14421
изм. +10% | ИВЭПР 24/2,5 2x12 -Р БР | 2369 | 2454 | 2527 | 3147 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/2.5 2х7 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий контроль состояния АКБ и корректировку тока их заряда, что в совокупности с высоким КПД и низким тепловыделением источника обеспечивает полный срок службы АКБ. | 21148 | 18340 | 16981
изм. +10% | ИВЭПР 24/2,5 2x17 -Р БР | 2572 | 2665 | 2747 | 3422 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/2.5 2х7 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий контроль состояния АКБ и корректировку тока их заряда, что в совокупности с высоким КПД и низким тепловыделением источника обеспечивает полный срок службы АКБ. | 22996 | 19845 | 18460
изм. +10% | ИВЭПР 24/3,5 2х7 -Р БР | 2774 | 2877 | 2957 | 3690 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/3.5 2х7 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий контроль состояния АКБ и корректировку тока их заряда, что в совокупности с высоким КПД и низким тепловыделением источника обеспечивает полный срок службы АКБ. | 24797 | 21560 | 19871
изм. +10% | ИВЭПР 24/3,5 2х12 -Р БР | 3022 | 3135 | 3225 | 4025 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/3.5 2х7 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный электронный ключ», обеспечивающий контроль состояния АКБ и корректировку тока их заряда, что в совокупности с высоким КПД и низким тепловыделением источника обеспечивает полный срок службы АКБ. | 26570 | 24680 | 22672
изм. +10% | ИВЭПР 24/3,5 2х17 -Р БР | 3281 | 3404 | 3504 | 4374 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/3.5 2х17 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный | 29393 | 26440 | 23547
изм. +10% | ИВЭПР 24/5 2х12 -Р БР | 3955 | 4110 | 4221 | 5273 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/5 2х17 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный | 35435 | 32750 | 28365
изм. +10% | ИВЭПР 24/5 2х17 -Р БР | 4168 | 4322 | 4443 | 5543 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/5 2х17 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный | 37249 | 34250 | 30450
изм. +10% | ИВЭПР 24/5 2х26 -Р БР | 4517 | 4699 | 4839 | 6022 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/5 2х26 предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки двух 12-вольтовых АКБ ёмкостью 7 Ач (соединенных последовательно). В схеме ИВЭПР 24/1,5 2х7 применён «интеллектуальный | 40468 | 46510 | 32518
изм. +10% | БР 24 2x12 | 1976 | 2034 | 2092 | 2615 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж» | 17573 | 16550 | 14058
изм. +10% | БР 24 2x17 | 2169 | 2227 | 2286 | 2884 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж» | 19380 | 18320 | 15362
изм. +10% | БР 24 2x40 | 3091 | 3204 | 3294 | 4106 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж» | 27592 | 25430 | 22136
Размножитель Напряжения Питания (РНП)
изм. +10% | РНП 12/4х1,25 |  | 742 |  | 967 |  | Краткое описание: Размножитель напряжения питания, 4 выхода, входное напряжение 10,5…15 В, максимальный ток нагрузки каждого выхода 1.25 А, защита от короткого замыкания каждого выхода, степень защиты оболочкой IP20, диапазон рабочих температур -10…+50°С, габаритные размеры 125х78х37 мм, бескорпусной | 6498 | 5480 | 4986
изм. +10% | РНП 12/4х1,25 б/к |  | 646 |  | 825 |  | Размножитель напряжения питания, 4 выхода, входное напряжение 10,5…15 В, максимальный ток нагрузки каждого выхода 1.25 А, защита от короткого замыкания каждого выхода, степень защиты оболочкой IP20, диапазон рабочих температур -10…+50°С, габаритные размеры 125х78х37 мм, бескорпусной | 5544 | 4950 | 4341
ИВЭПР ВО-исполнения
изм. +10% | ИВЭПР 112-1,2-1 исп. ВО К3 | 2157 |  |  | 3041 |  | Краткое описание: Uвых.12В, Iвых.1.2А(до 4А кратковрем.), Uвх.130…265В, Pпотр.30Вт, защита от КЗ и разряд., свет.индикац., вых."ОК"(Сеть;АКБ;Разряд), вых."СК" (Тампер), под АКБ 1х12В/7Ач или 2х12В/4.5 Ач, IP20, tраб.-25…+50°С, 194х86х184 мм, метал.корпус | 20436 | 17690 | 14495
изм. +10% | ИВЭПР 112-2-2 исп. ВО К1 | 2253 |  |  | 3176 |  | Краткое описание: Uвых.12В, Iвых.2А(до 4А кратковрем.), Uвх.130…265В, Pпотр.70Вт, защита от КЗ и разряд., свет.индикац., вых."ОК"(Сеть;АКБ;Разряд), вых."СК" (Тампер), под АКБ 2х12В/7Ач, IP20, tраб.-25…+50°С, 324х86х182 мм, метал.корпус | 21343 | 17880 | 15140
изм. +10% | ИВЭПР 112-2-2 исп. ВО К2 | 2348 |  |  | 3311 |  | Краткое описание: Uвых.12В, Iвых.2А(до 4А кратковрем.), Uвх.130…265В, Pпотр.70Вт, защита от КЗ и разряд., свет.индикац., вых."ОК"(Сеть;АКБ;Разряд), вых."СК" (Тампер), под АКБ 2х12В/12Ач, IP20, tраб.-25…+50°С, 324х111х182 мм, метал.корпус | 22250 | 18740 | 15779
изм. +10% | ИВЭПР 112-5-1 исп. ВО К1 | 2933 |  |  | 4135 |  | Краткое описание: Uвых.12В, Iвых.5А(до 5.5А кратковрем.), Uвх.130…265В, Pпотр.120Вт, защита от КЗ и разряд., свет.индикац., вых."ОК"(Сеть;АКБ;Разряд), вых."СК" (Тампер), под АКБ 1х12В/7Ач, IP20, tраб.-25…+50°С, 324х86х184 мм, метал.корпус | 27787 | 25480 | 19710
изм. +10% | ИВЭПР 112-5-1 исп. ВО К2 | 3125 |  |  | 4406 |  | Краткое описание: Uвых.12В, Iвых.5А(до 5.5А кратковрем.), Uвх.130…265В, Pпотр.120Вт, защита от КЗ и разряд., свет.индикац., вых."ОК"(Сеть;АКБ;Разряд), вых."СК" (Тампер), под АКБ 1х12В/7Ач, IP20, tраб.-25…+50°С, 324х86х184 мм, метал.корпус | 29608 | 24590 | 21000